|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0083 |
|  | от 04.04.2025 |
|  | на бланке № ______ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической испытательной лаборатории Открытого акционерного общества "Мясомолмонтаж"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Артиллеристов, 8, 220007, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельное сопротивление грунта с применением измерителей сопротивления заземления Ф4103-М1 и М416 | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6 СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 Проектная и эксплуатационная документация | - 1) |

| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения с применением омметра ЭС 0212 и измерителя сопротивления заземления Ф4103-М1 | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | - 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением прибора многофункционального ЕР180 | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 пп. 413.1.3.4 – 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага с применением измерителя напряжения прикосновения и шага ЭК 0200: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2023 пп. 6.12.4.14 а, г), 6.12.4.15-6.12.4.17, Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1, п. 705.413.1.6 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ТКП 538-2014 пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10 | - 1) |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифферен-циальный ток с примене-нием измерителя напря-жения прикосновения и параметров устройств защитного отключения BEL-MRP-1 | ТКП 339-2022 п. 8.7.15 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения BEL-MRP-1 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 | - 1) |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения BEL-MRP-1 | ТКП 339-2022 п. 8.7.14 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | - 1) |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии на напряжение до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.МН 1665-2010 |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | - 1) |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.МН 1665-2010 |
| 7.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | - 1) |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.МН 1665-2010 |
| 8.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | - 1) |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 1665-2010 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС 0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | - 1) |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 1665-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС;

1) - значение величины получают непосредственно от средства измерения в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерения (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 «Об обеспечении единства измерений» (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019)).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева