Приложение к аттестату аккредитации

№ ВY/112 02.2.0.0344

от  «03» апреля 1996 года

на 5 листах

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» ноября 2011 года

Службы изоляции и защиты от перенапряжений

Филиала «Гродненские электрические сети» Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Трансформаторы и автотрансформаторы силовые, реакторы |  | - Измерение сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц - Измерение сопротивления обмоток - постоянному току - Измерение потерь холостого хода - Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. Б.8.3; ТКП 181-2009, п. Б.8.5; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.6; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.9; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; ТКП 181-2009, п. Б.8.4.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.16; | МВИ Гр 345-2011 МВИ Гр 352-2011 ГОСТ 3484.3-88 п.4 МВИ Гр 345-2011 ГОСТ 3484.1-88 п.4 ГОСТ 3484.3-88 п.6.2 ГОСТ 3484.3-88 п.4 |
| Измерительные трансформаторы тока и напряжения |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой - 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.9.1; Б10.1.1 ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.17; ТКП 181-2009, п. Б.9.3; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.17; | МВИ Гр 342-2011 МВИ Гр 352-2011 |

BY/112 02.2.0.0344										Лист 2 из 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.11.1, Б12.1, Б13.1,Б.14.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.18, 1.8.20; ТКП 181-2009, п. Б.11.3, Б12.2, Б13.2, Б.14.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.18, 1.8.20; | МВИ Гр 346-2011 МВИ Гр 352-2011 |
| Силовые кабельные линии напряжением до 10кВ |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009, п. Б.30.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.37; ТКП 181-2009, п. Б.30.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 352-2011 МВИ Гр 352-2011 |
| - Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) |  | - Измерение сопротивления вентильных разрядников и ОПН - Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2009, п. Б.22.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.28; ТКП 181-2009, п. Б.22.3; | МВИ Гр 341-2011 МВИ Гр 341-2011 МВИ Гр 341-2011 |
| - Разъединители, комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины |  | - Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.15.1, Б.16.1, Б.18.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.21, 1.8.22, 1.8.23, 1.8.24; ТКП 181-2009, п. 15.2, Б.16.2, Б.18.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.21, 1.8.22, 1.8.23, 1.8.24; | МВИ Гр 352-2011 МВИ Гр 352-2011 |

BY/112 02.2.0.0344										Лист 3 из 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводы и проходные изоляторы |  | Измерение сопротивления изоляции - Испытание изоляции повышенным - напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, п. Б.24.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; ТКП 181-2009, п. Б.24.3; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.31; | МВИ Гр 352-2011 МВИ Гр 352-2011 |
| Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Измерение сопротивления изоляции Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, п. Б.27.1; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.34; ТКП 181-2009, п. Б.27.3; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; | МВИ Гр 342-2011 МВИ Гр 352-2011 МВИ. Гр 340 -2011 |
| Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления Измерение сопротивления заземляющих устройств . Напряжение прикосновения электроустановки напряжением до 1000 В с глухозаземленной или изолированной нейтралью в нормальном (неаварийном) и аварийном режимах Испытания цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п. Б.29.2; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ТКП 181-2009, п. Б.29.4; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 12.1.038-82; ТКП 181-2008 п.Б.29.5 ТКП 181-2009, п. Б.29.8; ПУЭ, гл.1.8, п.1.8.36; ГОСТ 30331.3-95 | МВИ Гр 341-2011 МВИ Гр 339-2011 МВИ Гр 353-2011 МВИ Гр 340 -2011 |

BY/112 02.2.0.0344										Лист 4 из 5

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-изолирующие средства: перчатки, обувь специальная, накладки гибкие указатели напряжения до 1000 В указатели напряжения выше 1000 В указатели напряжения для проверки совпадения фаз ручной электроизолирующий инструмент |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.11 п. 4.12 п. 4.19 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 п.Е.1 ТКП 290-2010 п.4.5 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.5 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.6 табл. 4.6 ТКП 290-2010 п. 4.17 п.Е.1 | МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 |

BY/112 02.2.0.0344										Лист 5 из 5

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| колпаки, накладки жесткие устройства для прокола кабеля Штанги электроизолирующие Штанги электроизмерительные клещи электроизмерительные и электроизолирующие |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.2 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.8 п.Е.1 ТКП 290-2010 п. 4.3 п. 4.4 п.Е.1 | МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 МВИ Гр 343-2011 |
| Масло трансформаторное |  | Определение пробивного напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение тангенса угла диэлектрических потерь Определение температуры вспышки в закрытом тигле Определение кислотности и кислотного числа Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей Определение наличия воды | ТКП 181-2009 Прил.Б 26 ТКП 181-2009 Прил.Б 26 ТКП 181-2009 Прил.Б 26 ТКП 181-2009 Прил.Б 26 ТКП 181-2009 Прил.Б 26 ТКП 181-2009 Прил.Б 26 | ГОСТ 6581-75 П.4 ГОСТ 6581-75 П.2 ГОСТ 6356-75 ГОСТ 5985-79 ГОСТ 6307-75 ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т.А. Николаева