|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1084 от «05» августа 1996г На бланке № 0009039 На 7 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «27» августа 2021 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений Высоковольтного района электрических сетей филиала «Пинские электрические сети» Брестского Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Гайдаенко, 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.8.3.1 СТП 33243.20.366-16, п.п. 9.4.1, 9.4.2 ТКП 339-2011, п.4.4.6.2 ТНПА устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.БР 186-2015 ГОСТ 3484.3-88 |
| 1.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б , п.Б.8.5.1, табл. Б.8.1, Б.8.2, п.п.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2011, п.4.4.6.3 табл.4.4.14, табл.4.4.15 СТП 33243.20.366-16 п.п.9.7, табл.9.1, 9.2 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.8.6 ТКП 339-2011, п.4.4.6.4 СТП 33243.20.366-16, п.9.8 | МВИ.ГМ.1942-2020 ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.4 *** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.8.7 ТКП 339-2011, п.4.4.6.5 СТП 33243.20.366-16, п.9.9 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.5 *** |  | 27.11/22.000 | Измерение потерь холостого хода | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.8.9 ТКП 339-2011, п.4.4.6.7 СТП 33243.20.366-16, п.9.11 | ГОСТ 3484.1-88 |

| 2.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.9.1, табл. Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1, табл.4.4.17 СТП 33243.20.366-16, п.10.1, табл.10.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 ТКП 339-2011, п.4.4.7.3, табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16, п.10.3.1, табл.9.1, п.10.3.2 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 3.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.10.1.1, табл.Б.10.1 ТКП 339-2011, п.4.4.8.1(а) табл.4.4.19 СТП 33243.20.366-16, п.11.1.1, табл.11.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 СТП 33243.20.366-16, п.11.1.2 табл.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.8.1 табл.4.4.14 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.11.1.1, табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1; ТКП 339-2011, п.4.4.9.1 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.12.1, табл.12.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.11.3.1, табл. Б.8.1, п.п. Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2011, п.4.4.9.4 табл.4.4.20 СТП 33243.20.366-16 п.п.12.3, табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 5.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, Приложение Б, п. Б.14.1, Б.27 ТКП 339-2011, п.4.4.12.1, п.4.4.26, табл.4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.16.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 5.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.14.2, п.Б.14.2.1 табл. Б.8.1 ТКП 339-2011, п.4.4.12.2, табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.16.2, п.16.2.1, табл.9.1 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |

| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.15.1.1, табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл. 27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.14.1, п.4.4.9.1а, п.4.4.17.1, п.4.4.26 СТП 33243.20.366-16, п.17.1, табл.12.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.15.2.1, табл. Б.8.1 ТКП 339-2011, п.4.4.14.2, табл.4.4.14, п.4.4.17.2 СТП 33243.20.366-16 п.17.2.1, табл.9.1, п.17.2.2 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 7.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2011, п.4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п.18.1, табл.12.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.16.2.1, табл. Б.8.1, п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 ТКП 339-2011, п.4.4.15.2 табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16, п.18.2, п.18.1 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 8.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.18.1 ТКП 339-2011, п.4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 п.20.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.18.2 ТКП 339-2011, п.4.4.17.2, табл.4.4.14 СТП 33243.20.366-16 п.20.2 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.22.1, табл. Б.22.1 ТКП 339-2011, п.4.4.21.1, табл.4.4.38 СТП 33243.20.366-16 п.24.1 , табл.24.1 | МВИ.БР 186-2015 |

| 10.1* | Трансформаторное масло | 19.20/08.149 | Определение кислотного числа | ГОСТ 982-80 Руководящие указания по эксплуатации трансформаторных масел, Утв. вице-президентом концерна «Белэнерго» 27.04.2000 СТП 33243.20.366-16 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской энергосистемы, Утв. и введены в действие указанием ГПОЭ «Белэнерго» 15.12.2008 № 63, п..п. 28.1.1-28.1.3, 28.2-28.4, табл. 28.1-28.4 | ГОСТ 5985-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 19.20/08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 10.3* |  | 19.20/25.120 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 10.4* |  | 19.20/29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | СТП 33243.20.366-16 п.28.2.1 табл.28.2(1) п.28.2.2 табл.28.3(1) п.28.3.1 табл.28.4(1) ГОСТ 982-80 ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.26.2.1, табл. Б.26.2(1), п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1), п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2011, п.4.4.25 табл.4.4.42, п 4.4.43 | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 11.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 СТП 33243.20.366-16 п.29.1, табл.29.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 11.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3, 4.4.28.5 СТП 33243.20.366-16 п.п.29.3, 31.8 | МВИ.БР 179-2016 |

| 12.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП181-2009, Приложение Б, п.Б.29.4, табл. Б.29.1, табл.Б.29.3, п.Б.29.3 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6, п.4.3.2.13, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1-4.3.7.4, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3, п.5.2.7.1, п.5.2.7.9, п.5.3.9.15 табл.5.3.19, п.5.3.11.24, п.5.3.25.5, п.6.2.8.4, п.6.2.8.6, п.6.2.8.12, п.6.2.9.3 ГОСТ 30339-95 СТП 33243.20.366-16 п.31.4, табл.31.1 | МВИ.БР 181-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16, п.31.2 | МВИ.БР 179-2016 МВИ.БР 181-2016 |
| 12.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, п.6.4.13 Приложение Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011, п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 СТП 33243.20.366-16 п.31.8 | МВИ.БР 179-2016 |
| 13.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.30.1 ТКП 339-2011, п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п.32.1 | МВИ.БР 186-2015 |
| 13.2*** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009, Приложение Б, п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1, п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2011, п.4.4.29.3 табл.4.4.57 СТП 33243.20.366-16 п.32.2, табл.32.1 | МВИ.БР 10-2010 МВИ.БР 144-2010 МВИ.БР 304-2016 ГОСТ 2990-78 п.4.1 |
| 14.1* | Электроизолирующие перчатки, боты, галоши | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением. | ТКП 290-2010, п.4.11.2, п.4.12.2, Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 14.2* |  |  | Ток, протекающий через изделие |  |  |
| 15.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.17.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |

| 16.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | ТКП 290-2010, п.4.5.10 Приложение Е. табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением |  |  |
| 16.3* |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |
| 16.4* |  |  | Проверка тока через указатель |  |  |
| 17.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; | ТКП 290-2010, п.4.5.3 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 17.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части; |  |  |
| 17.3* |  |  | Измерение напряжения индикации |  |  |
| 18.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.2.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 19.1* | Штанги измерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.2.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 20.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.3.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 21.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.4.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 22.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции | ТКП 290-2010, п.4.6.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 23.1* | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.8.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 24.1* | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010, п.4.19.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| 25.1* | Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2010, п.4.10.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |

| 26.1* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 22.29/29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010, п.4.13.2 Приложение Е, табл. Е.1 | МВИ.БР 370-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»  			                                                      Е.В. Бережных