|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3127 |
|  | от «15» декабря 2009г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «АгроБелСтрой»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Заземляющие устройства | 13.260 91.120.40 |  | Измерение сопротивления заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений |  | ТКП 181-2009 п.5.9.1 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) § 1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 179-2009 Методика выполнения измерений сопротивления петли фаза-нуль измерителем ИФН-200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 08.09.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 08.10.2009 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 2 Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 29.060.01 29.240.99 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ПУЭ § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ПУЭ §1.8.36 п.4 §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 179-2009 Методика выполнения измерений сопротивления петли фаза-нуль измерителем ИФН-200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 08.09.2009, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» 08.10.2009 |
| 3 - силовые кабельные линии; | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ПУЭ § 1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| - трансформаторы тока; | 29.180 17.220.20 |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 ПУЭ § 1.8.17 п.1(а, б) табл.1.8.12 |  |
| - электромагнитные трансформаторы напряжения; | 29.180 17.220.20 |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 |  |
| - силовые трансформаторы; | 29.180 17.220.20 |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 |  |
| - комплектные распределительные устройства; | 29.240.99 |  |  |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ПУЭ § 1.8.22 п.1(а, б) |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| - масляные и электромагнитные выключатели; | 29.120.40 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1....Б.111.1.1111...ы напряжения0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 п.п. Б.11.2, Б.24.1 ПУЭ § 1.8.18 п.1(а, б) § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 § 1.8.31 п.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| - разъединители, отделители и короткозамыкатели; | 29.120.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.п. Б.15.1.2, Б.18.1 п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1....Б.111.1.1111...ы напряжения0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ПУЭ §1.8.21 п.1(а,б,в) § 1.8.18 п.1(а) § 1.8.32 п.1 § 1.8.34 п.1 табл.1.8.39 |  |
| - воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами; | 29.060.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ §1.8.38 п.1 § 1.8.32 п.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 |  |
| - элегазовые выключатели; | 29.120.40 |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.13.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 |  |
| - электродвигатели переменного тока; | 29.020 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.15 п.2 табл.1.8.8 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1-7.3 |  |
| - вакуумные выключатели; | 29.120.40 |  | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления |  | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.14.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 |  |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| - сборные соединительные шины до и выше 1 кВ | 29.180 17.220.20 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | ПУЭ § 1.8.24 п.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
| 4 Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций | 17.040.01 | Определение расстояния горизонтально положенных проводов от плит перекрытия |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.33 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между точками крепления плоских проводов при скрытой прокладке |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.35 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение зазора между плинтусом, стеной и полом |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение толщины защитного слоя над каналом (трубой) и длины канала между протяжными нишами или коробками |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.39, 3.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 5 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах | 17.040.01 | Определение расстояния между точками крепления при прокладке открыто положенных стальных труб и вертикально положенных трубах (стояках) |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.п. 3.47, 3.45 табл. 1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение заглубления трубы при скрытой прокладке в полу |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.48 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между протяжными коробками (ящиками) |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.49 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Соболевская расшифровка подписи |  |  |
| 6 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах | 17.040.01 | Определение глубины прокладки трубы |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.50 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение расстояния между точками установки подвижных креплений при горизонтальной и вертикальной прокладке |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.51 табл.2 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение толщины бетонного раствора над трубами |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.52 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты защищающей стальной конструкции |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.54 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 7 Прокладка проводов и кабелей на стальном канате | 17.040.01 | Определение стре провеса каната между креплениями |  |  | СНиП 3.05.06-85 п.3.29 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 8 Устройство внутренних электрических сетей | 17.040 | Определение глубины прокладки кабельных линий |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.15.1 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты установки выключателей от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.29, 15.36, 15.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты установки розеток от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.29, 15.37 ПУЭ §7.1.37 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Определение высоты установки выключателей на стене от уровня пола |  |  | П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 п.п. 15.36, 15.37 ПУЭ §7.1.40 | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень