|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2564 от 28 февраля 2006 года на бланке № _________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

участка трансформаторных подстанций и электрических сетей

электроремонтного цеха

Республиканского унитарного производственно-торгового

предприятия "Оршанский льнокомбинат"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 3, 211382, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б 29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ ВТ.564-2018 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.ВТ.190-2012 |
| 3.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1 * | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2.2, Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 5.1 * | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 6.1 * | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.4.3.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 7.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц. Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3.4, Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 8.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 8.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 8.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 9.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 10.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация и фактические значения | МВИ.ВТ.189-2012 |
| 11.1* | Масло трансформаторное | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.8.17 ТКП 339-2022 п.4.4.6.16 | ГОСТ 6581-75 п.4 МВИ.ВТ.189-2012 |
| 12.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж Таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.189-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                  			Т.А. Николаева