|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0564 |
|  | от 18.10.1999 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 7 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тимирязева, 60, 220035, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Трансформаторы силовые на напряжение 6 - 10 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.8.6; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 |
| 1.2*** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3; ТКП 339-2022. п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 1.3*** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5; ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8, п. 6.4.12; ТКП 339-2022 п. 4.3; п. 4.3.5.3 - 4.3.5.6; 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 – 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0099-2023 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0100-2023 |
| 2.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивления заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0100-2023 |
| 3.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3, п.6.4.12; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.3.5.3 – 4.3.5.6, п.4.4.26.3; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0099-2023 |
| 3.2*** |  | 27.11/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 4.1* | Диэлектрические перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 5.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, 10.6.1, приложение Ж | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, приложение Ж | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 7.1* | Электро-изолирующие штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж, п. 10.2.2, | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 8.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 приложение Ж, п. 10.5.9 | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 8.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | Фактические значения. Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 8.3* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 приложение Ж, п. 10.5.9 | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 8.4* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 приложение Ж, п. 10.5.9 | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 9.1* | Клещи электро-измерительные и электро- изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 10.1* | Ручной электро-изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж | АМИ.ГР 0102-2023 |
| 11.1* | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 08.149 | Определение кислотного числа | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.2); ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.2), Б.26.2 (п.2); ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.2); СТП 33240.43.105-22 Раздел 5 табл. 5.5-5.8 (п.2) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5985-79 п.3.4, п.3.3 |
| 11.2* | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 08.164 | Качественное определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.3 (п.7) ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.7) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.7) СТП 33240.43.105-22 Раздел 5 табл. 5.5-5.8 (п.7) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6307-75, п.3.5.2 |
| 11.3* | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 25.120 | Определение температуры вспышки в закрытом тигле | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.3), 28.5; 28.6; 28.7; ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.3), Б.26.2 (п.3); ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.3), 4.4.44-4.4.45; СТП 33240.43.105-22 Раздел 5 табл. 5.5-5.8 (п.3); ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6356-75 |
| 11.4* | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.1) ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.1), Б.26.2 (п.1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.1); СТП 33240.43.105-22 Раздел 5 табл. 5.5-5.8 (п.1); ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6581-75, п. 4 |
| 11.5* | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ГОСТ 982-80, п.13 ГОСТ 10121-76, п.11 СТП 33243.20.366-2016, п.28, табл. 28.1-28.4 (п.6); ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.6), Б.26.2 (п.6); ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.6) | ГОСТ 6581-75, п.2 |
| 11.6 * | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 08.169 | Содержание воды | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.2-28.4 (п.4); ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1 (п.4), Б.26.2 (п.4); ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.4) | ГОСТ IEC 60814-2014, п.2 |
| 11.7 * | Масло трансформатор-ное | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.4 (п.7); ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.2 (п.7) | МВИ.МН 5654-2016 |
| 12.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциаль-ным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0101-2023 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0101-2023 |
| 12.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки электроустановки, защищаемой УЗО | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0101-2023 |
| 13.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1; Б.10.1.1; СТП 33243.20.366-16 гл.10; 11; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1; 4.4.8.1 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3; Б.10.1.2; СТП 33243.20.366-16 гл.10; 11; ТКП 339-2022, п.4.4.7.3; 4.4.8.1 | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 14.1 *** | Выключатели масляные, вакуумные, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1; Б.12.1; Б.13.1; Б.14.1; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1; 4.4.12.1; 4.4.13.1. | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3; Б.12.2.1; Б.14.2; ТКП 339-2022 п.4.4.9.4; 4.4.12.2; 4.4.13.2. | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 15.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства, сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1; Б.16.1; Б.17; Б.18.1; ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 15.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2; Б.16.2; Б.17; Б.18.2; ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 16.1 *** | Проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1; СТП 33243.20.366-16 гл.25; ТКП 339-2022 п.4.4.23.1. | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 16.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3; ТКП 339-2022 п.4.4.23.3. | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 17.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023 п.Б.22.1; ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 17.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.22.2; ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 17.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ОПН | ТКП 181-2023 п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | АМИ.ГР 0097-2023 |
| 18.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 СТП 33243.20.366-16 гл.32 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0098-2023 |
| 18.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.ГР 0097-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева