ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 2.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.1** | Выключатели масляные и вакуумные до 10 кВ включительно | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 3.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 4.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. |  |  |  |
| 5.1** | Комплектные распределительные устройства и разъединители до 10 кВ включительно | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 5.2** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 6.1** | Сборные и соединительные шины до 10 кВ включительно | 23.43/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 6.2** |  | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 7.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 7.2** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 8.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Измерение потерь холостого хода | АМИ.ГМ 0418­2025; ГОСТ 3484.1-88 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 |  |  |
| 8.3** |  | 27.11/22.000 | Проверка коэффициента трансформации | АМИ.ГМ 0418­2025; ГОСТ 3484.1-88 |  |  |
| 8.4** |  |  | Сопротивление изоляции обмоток | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |
| 8.5** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0002-2021 |  |  |
| 9.1* | Средства защиты: клещи электроизолирующие и измерительные | 25.73/29.113, 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 10.1* | Средства защиты: колпаки электроизолирующие до 10 кВ включительно: - жесткие, для установки на отключенных ножах разъединителей, выключателей нагрузки и т.п.; - жесткие или гибкие, для установки на жилах отключенных кабелей | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 11.1* | Средства защиты: лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 12.1* | Средства защиты: накладки электроизолирующие гибкие и покрывала из полимерных материалов до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 13.1* | Средства защиты: накладки электроизолирующие жесткие до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 14.1* | Средства защиты: перчатки диэлектрические, боты диэлектрические, галоши диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Ток, протекающий через изделие. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 15.1* | Средства защиты: ручной инструмент для работы под напряжением до 1 кВ включительно | 25.73/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.1* | Средства защиты: указатели напряжения выше 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 16.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части. |  |  |  |
| 16.3* |  |  | Напряжение индикации. |  |  |  |
| 17.1* | Средства защиты: указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Измерение напряжения индикации по схемам согласного и встречного включения | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 17.2* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части |  |  |  |
| 17.3* |  |  | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части |  |  |  |
| 17.4* |  |  | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 18.1* | Средства защиты: указатели напряжения до 1000 В. | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 18.2* |  |  | Напряжение индикации. |  |  |  |
| 18.3* |  |  | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |  |
| 18.4* |  |  | Ток , протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |  |
| 19.1* | Средства защиты: устройства для прокола и резки кабеля до 10 кВ включительно | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 20.1* | Средства защиты: штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113, 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части. | АМИ.ГМ 0426-2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 21.1* | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ГОСТ 6581-75 п.4 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 22.1** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 22.2** |  |  | Сопротивление обмоток постоянному току | АМИ.ГМ 0002-2021 |  |  |
| 23.1** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | АМИ.БР 0103-2025; АМИ.ГМ 0418­2025 | ул. Гайдаенко, д. 39, 225710, г. Пинск, Брестская область |  |
| 23.2** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 |  |  |