|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.3095 |
|  | от «30» мая 2008г. |
|  | На 3 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

электролаборатории Частного производственно-торгового

унитарного предприятия «Банэлектро»

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000 В | 17.220.20 29.120 29.140 |  | Измерение сопротивления изоляции |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.26.1 Приложение Э1.1 табл.39 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) §1.8.34 п.1 табл.1.8.39 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |
|  |  | Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.5 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, электропроводки напряжением до 1000 В | 17.220.20 29.120 29.140 | Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.4 ПУЭ §§ 1.7.79, 3.1.9, 7.3.139 | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 |
|  |  | Измерение напряжений прикосновения и шага в искусственно созданном аварийном режиме |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.26.10 ГОСТ 30331.14-2001 ГОСТ 30331.3-95 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования | МВИ.БР 01-2006 Методика выполнения измерений напряжения прикосновения и тока короткого замыкания в цепи «фаза-нуль» измерителем ЭК 0200 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 28.07.2006, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 28.07.2006 РД BY 008.609.90-099-2005 Защита сельскохозяйственных животных от поражения электрическим током. Выравнивание электрических потенциалов. Общие технические требования |
| 2 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 17.220.20 13.220.60 13.260 | Определение сопротивления заземляющего устройства, в том числе заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых перенапряжений |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.3 Приложение Э1.1 табл.37, 38 ПУЭ §1.8.36 п.5 §§ 1.7.62-1.7.65 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Т.А.Чичук расшифровка подписи |  |  |
| Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 17.220.20 13.220.60 13.260 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.24.4 ПУЭ §1.8.36 п.2 | МВИ.БР 03-2004 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющих устройств измерителем Ф 4103-М1 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 05.07.2004, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 01.07.2004 |
| 3 Силовые кабельные линии | 29.060 | Измерение сопротивления изоляции |  |  | ПТЭ Приложение Э1 п.6.3 ПУЭ §1.8.37 п.2 | МВИ.БР 02-2005 Методика выполнения измерений сопротивления изоляции мегаомметром ЭС 0202/ и его модификациями Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 02.06.2005, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 02.06.2005 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень