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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Машины постоянного тока (кроме возбудителей)
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток и бандажей
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	1.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	1.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
	
	

	2.1**
	Электродвигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	2.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	2.3**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
	
	

	3.1**
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	3.2**
	
	
	Сопротивление изоляции конструктивных элементов
	
	
	

	3.3*
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50Гц до 80 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2;
ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.1
	
	

	3.4**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3
	
	

	3.5**
	
	
	Проверка коэффициента трансформации
	ГОСТ 3484.1-88 п.2
	
	

	3.6**
	
	
	Проверка группы соединений обмоток
	ГОСТ 3484.1-88 п.3
	
	

	3.7*
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частотой 225 ГЦ
	ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2
	
	

	3.8**
	
	
	Проверка потерь и тока холостого хода
	ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2
	
	

	3.9*
	
	
	Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов
	ГОСТ 1516.2-97 п.5
	
	

	3.10**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия
	АМИ.БР 0047-2024
	
	

	3.11*
	
	
	Измерение потерь и напряжения короткого замыкания
	ГОСТ 3484.1-88 п.5
	
	

	3.12*
	
	27.11/29.113
	Испытание на нагрев
	ГОСТ 3484.2-88 (МЭК 76-2-76) п.2.3
	
	

	4.1**
	Масляные и электромагнитные выключатели
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	4.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2
	
	

	4.3**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
	
	

	5.1**
	Комплектные распределительные устройства
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	5.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2
	
	

	5.3**
	
	27.12/22.000
	Сопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
	
	

	6.1**
	Сборные соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	6.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2
	
	

	6.3**
	
	27.12/22.000
	Контроль контактных соединений
	АМИ.БР 0047-2024
	
	

	7.1**
	Вводы и проходные изоляторы
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции, сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприёмников
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	7.2**
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2
	
	

	8.1*
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Пробивное напряжение
	ГОСТ 6581-75 п.4
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	8.2*
	
	
	Тангенс угла диэлектрических потерь
	ГОСТ 6581-75 п.2
	
	

	9.1**
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В
	27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	9.2**
	
	27.90/22.000
	Сопротивление изоляции переносных и передвижных электроприемников
	
	
	

	9.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	10.1**
	Заземляющие устройства
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта
	АМИ.БР 0047-2024
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	10.2**
	
	
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения
	
	
	

	10.3**
	
	
	Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
	АМИ.БР 0068-2025
	
	

	11.1**
	Силовые кабельные линии
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	11.2**
	
	27.32/29.113
	Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ
	АМИ.БР 0103-2025;
ГОСТ 1516.2-97 п.7.4
	
	

	12.1**
	Трансформаторы тяговые и реакторы железнодорожного подвижного состава
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции обмоток
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	12.2**
	
	
	Сопротивление изоляции конструктивных элементов
	
	
	

	12.3*
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 80 кВ
	ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2;
ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.1
	
	

	12.4**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление обмоток постоянному току
	ГОСТ 3484.1-88 п.4.2 п.4.3
	
	

	12.5**
	
	
	Проверка коэффициента трансформации
	ГОСТ 3484.1-88 п.2
	
	

	12.6**
	
	
	Проверка группы соединений обмоток
	ГОСТ 3484.1-88 п.3
	
	

	12.7*
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции индуктированным напряжением повышенной частотой 225 ГЦ
	ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2;
ГОСТ 22756-77 (МЭК 722-86) п.1.5.4
	
	

	12.8**
	
	
	Проверка потерь и тока холостого хода
	ГОСТ 3484.1-88 п.6.1 п.6.2
	
	

	12.9*
	
	
	Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов
	ГОСТ 1516.2-97 п.5
	
	

	12.10**
	
	27.11/22.000
	Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия
	АМИ.БР 0047-2024
	
	

	12.11*
	
	
	Измерение потерь и напряжения короткого замыкания
	ГОСТ 3484.1-88 п.5
	
	

	12.12*
	
	27.11/29.113
	Испытание на нагрев
	ГОСТ 3484.2-88 (МЭК 76-2-76) п.2.3
	
	

	13.1**
	Электрические грузоподъёмные машины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.2*
	Обувь специальная (боты диэлектрические)
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.3*
	Обувь специальная (галоши диэлектрические)
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающего через изделие
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.4*
	Ручной инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.5.1*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	Измерение напряжения индикации
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.5.2*
	
	
	Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	14.5.3*
	
	
	Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении
	
	
	

	14.5.4*
	
	
	Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц
	
	
	

	14.6.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.6.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц, электроизолирующей части
	
	
	

	14.6.3*
	
	
	Измерение напряжения индикации
	
	
	

	14.7*
	Штанги электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.8*
	Штанги измерительные
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.9*
	Клещи электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.10*
	Клещи электроизмерительные, измерители тока, напряжения, мощности и других параметров
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.11.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц электроизолирующей части
	АМИ.БР 0097-2025
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	14.11.2*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей части
	
	
	

	14.11.3*
	
	
	Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц соединительного провода
	
	
	

	14.11.4*
	
	
	Измерение напряжения индикации
	
	
	

	15.1**
	Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	15.2**
	
	27.11/29.113
	Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки
	АМИ.БР 0103-2025
	
	

	15.3**
	
	
	Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 70 кВ
	
	
	

	15.4**
	
	
	Cопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
	
	

	16.1**
	Системы возбуждения синхронных генераторов
	27.11/22.000
	Cопротивления изоляции и испытания электрической прочности изоляции
	АМИ.БР 0025-2022
	ул. Заводская, 1А, 225215, г. Белоозерск, Березовский район, Брестская область
	

	16.2**
	
	
	Проверка наличия цепи защитного заземления
	АМИ.БР 0047-2024
	
	

	16.3**
	
	
	Сопротивление постоянному току
	ГОСТ 11828-86 п.3
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