	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»


PAGE  
	[image: image1.png]



	Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2376



	
	Приложение №1 
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.2376 

от 30.07.2004
на бланке №__________
на 5 листах
редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 октября 2022 года
	высоковольтной испытательной лаборатории

филиала «Барановичские тепловые сети»

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»


	№ п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование

характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту 
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1
***
	Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно
	27.32/22.000
	Сопротивление изоляции


	ТКП 181-2009 п.Б.30.1

СТП 33243.20.366-16 Нормы и объем испытаний электрооборудования Белорусской  энергосистемы 

Утвержден и введен в действие приказом ГПО «Белэнерго» 12.10.2016 № 268 п.32.1

	МВИ.БР 02-2015



	1.2
***
	
	27.32/29.113
	Испытания изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением 

до 70 кВ

	ТКП 181-2009

п.Б.30.2.1  табл.Б.30.1

п.Б.30.2.2  табл.Б.30.2
СТП 33243.20.366-16

п.32.2   табл.32.1


	МВИ.БР 10-2010



	2.1
***
	Сборные и соединительные шины
	27.12/22.000
	Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов


	ТКП 181-2009

п.Б.18.1

СТП 33243.20.366-16

п.20.1
	МВИ.БР 02-2015

	2.2
***
	
	27.12/29.113
	Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 
50 Гц до 50 кВ


	ТКП 181-2009

п.Б.18.2

табл.Б.8.1

СТП 33243.20.366-16 п.20.2
	МВИ.БР 10-2010

	3.1
**
	Электро-двигатели переменного тока
	27.11/22.000
	Сопротивление изоляции


	ТКП 181-2009  п.Б.7.2
табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5)

СТП 33243.20.366-16 п.8.2  табл.8.1-8.3


	МВИ.БР 02-2015

	3.2
**
	
	27.11/29.113
	Испытания повышенным напряжением промышленной частоты 

до 50 кВ


	ТКП 181-2009

п.Б.7.4  табл. Б.7.4  

СТП 33243.20.366-16 п.8.4  табл.8.4
	МВИ.БР 10-2010



	4.1
***
	Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений 6-10 кВ
	27.12/22.000
	Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения
	ТКП 181-2009

п.Б.22.1 табл. Б.22.1

СТП 33243.20.366-16 п.24.1 табл.24.1


	МВИ.БР 02-2015



	4.2
***
	
	27.12/29.113
	Пробивное напряжение вентильных разрядников
	ТКП 181-2009

п. Б.22.5 табл. Б.22.3

СТП 33243.20.366-16 п. 24.5 табл. 24.3

	МВИ.БР 10-2010

	5.1
***
	Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В


	27.12/22.000

27.32/22.000

27.90/22.000


	Сопротивление изоляции


	ТКП 181-2009 п.Б.27.1
ТКП 339-2011

п.4.4.26.1, табл. 4.4.46

СТП 33243.20.366-16 п.29.1 табл. 29.1


	МВИ.БР 02-2015



	5.2
***
	
	27.90/22.000
	Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей
	ТКП 181-2009

п.п. Б.27.3, Б.29.8

ГОСТ 30331.3-95

ТКП 339-2011

п.4.4.26.3, 4.4.28.5

СТП 33243.20.366-16

п. 31.8


	МВИ.БР 336-2018



	6.1
***
	Заземляющие устройства 
	27.90/22.000
	Сопротивление заземляющих устройств.

Удельное сопротивление грунта 


	ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011

п.4.4.28.6, 

п.4.3.8.1 - 4.3.8.4

СТП 33243.20.366-16

п.31.4 табл.31.1


	МВИ.БР 03-2015

	6.2
***
	
	27.90/22.000
	Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения


	ТКП 181-2009 п.Б.29.2

ТКП 339-2011

п. 4.4.28.2

СТП 33243.20.366-16 п.31.2


	МВИ.БР 03-2015

	6.3
***
	
	27.90/22.000
	Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали

	ТКП 181-2009

п.6.4.13 п.Б.29.8 

ГОСТ 30331.3-95

ТКП 339-2011

п. 4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6

СТП 33243.20.366-16

п.31.8


	МВИ.БР 336-2018



	7.1
*
	Трансформаторное масло
	19.20/29.113
	Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение)


	ТКП 181-2009

п.Б.26.2.1    табл.Б.26.2(1);

п.Б.26.2.2 

табл. Б.26.3(1); 

п.Б.26.3.1  табл.Б.26.4(1); 

п.Б.26.3.2  табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1)

ГОСТ 6581-75 

СТП 33243.20.366-16

п.28.2.1  табл.28.2(1)

п.28.2.2  табл.28.3(1)

п.28.3.1  табл.28.4(1)


	ГОСТ 6581-75  п.4

	8.1
*
	Электроизолирующие перчатки, боты, галоши
	22.19/29.113
	Испытание повышенным напряжением 

Ток, протекающий через изделие


	ТКП 290-2010

п.4.11.2,  п.4.12.2

Приложение Е

табл. Е.1


	МВИ.БР 337-2018



	9.1
*
	Ручной электроизолирующий инструмент
	25.73/29.113
	Испытание повышенным напряжением изолирующей части


	ТКП 290-2010

п.4.17.2

Приложение Е

табл. Е.1
	МВИ.БР 337-2018



	10.1
*
	Указатели напряжения до 1000 В
	26.51/29.113
	  Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов
 Проверка повышенным напряжением
 Измерение напряжения индикации
 Проверка тока через указатель


	ТКП 290-2010 п.4.5.10
Приложение Е
табл. Е.1


	МВИ.БР 337-2018



	11.1
*
	Указатели напряжения 

выше 1000 В
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части; 
 Испытание повышенным напряжением рабочей части;
 Измерение напряжения индикации


	ТКП 290-2010

п.4.5.3

Приложение Е

табл. Е.1


	МВИ.БР 337-2018



	12.1
*
	Штанги электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части


	ТКП 290-2010

п.4.2.2

Приложение Е

табл. Е.1
	МВИ.БР 337-2018



	13.1
*
	Клещи электроизолирующие
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части 

	ТКП 290-2010

п.4.3.2

Приложение Е

табл. Е.1
	МВИ.БР 337-2018



	14.1
*
	Клещи электроизмерительные 
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части 
 
	ТКП 290-2010

п.4.4.2

Приложение Е

табл. Е.1
	МВИ.БР 337-2018



	15.1
*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз
	26.51/29.113
	Испытание повышенным напряжением изоляции


	ТКП 290-2010 

п.4.6.2

Приложение Е

табл. Е.1
	МВИ.БР 337-2018



	16.1
**
	Устройства защитного 

отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС
	27.90/22.000
	Отключающий дифференциальный ток 


	ТКП 181-2009 

п.В.4.61.4

ТКП 339-2011 
п.4.4.26.7 (г)

СН 4.04.01-2019

п.16.3.8


	АМИ.БР 0006-2021

	16.2
**
	
	27.90/22.000
	Время отключения при номинальном напряжении


	ТКП 181-2009 

п.В.4.61.4

ТКП 339-2011 
п.4.4.26.7 (д)
	АМИ.БР 0006-2021

	16.3
***
	
	27.90/22.000
	Ток утечки защищаемой электроустановки 


	ТКП 181-2009

п.В.4.61.4

СН 4.04.01-2019

п.16.3.7


	АМИ.БР 0006-2021


Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации 

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Е.В.Бережных 
	_______________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	__28.10.2022__

дата принятия решения
	Лист    1      Листов     5     


	_______________________

подпись ведущего эксперта по аккредитации
	__28.10.2022__

дата принятия решения
	Лист    5      Листов     5     



[image: image1.png][image: image2.png]