|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.1175 |  |
|  | от 30.01.1998 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года высоковольтной испытательной лаборатории электроцеха Республиканского унитарного производственного предприятия «Гранит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение доку- мента, устанавлива-ющего метод, ис-следований (испыта-ний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 225687, г. Микашевичи, Лунинецкий район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые транс- форматоры, авто- трансформаторы, масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2.а | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.БР 297-2016 |
| 2.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоля- ции повышенным напряжением час- тотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023, Б.11.3 ТКП 339-2022, п.4.4.9.4 | МВИ.БР 297-2016 |
| 3.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вто-ричных цепей и обмоток электро- магнитов управления | ТКП 181-2023 Б.12.1 ТКП 339-2022, п.4.4.13.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 | МВИ.БР 297-2016 |
| 5.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 | МВИ.БР 297-2016 |
| 6.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвес- ных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 | МВИ.БР 297-2016 |
| 7.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 | МВИ.БР 297-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытания масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.26.2.1 табл. Б.26.2(1) п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл. Б.26.4(1) п.Б.26.3.2 табл. Б.26.2(1) Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022, п.4.4.25.4 табл.4.4.42, п.4.4.26.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 10.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  |  | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.27.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 11.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соеди-нений между за-землителями и заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04.01-2019 п.16.1, п.16.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 |
| 11.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0068-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022,п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | МВИ.БР 297-2016 |
| 12.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока часто той 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022, п.4.4.29.5 | МВИ.БР 297-2016 |
| 13.1 * | Штанги электро- изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание элек-троизолирующей части повышен-ным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 14.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием рабочей час- ти до 50 кВ часто- той 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием изолирую-щей части до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 15.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 15.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением час- тотой 50 Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 15.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 15.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изо-ляции повышен-ным напряже- нием частотой 50Гц до 50 кВ | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием рабочей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 16.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием изолирую-щей части штанг до 50 кВ частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 16.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повы- шенным напряже- нием частотой 50 Гц до 50 кВ соединительного провода | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 16.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схе-мам согласного и встречного вклю-чения | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 16.5 * |  | 26.51/ 22.000 | Напряжение индикации по схеме согласного включения | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 17.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием частотой 50 Гц до 50 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 18.1 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием частотой 50 Гц до 50 кВ Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |
| 19.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повы-шенным напряже-нием частотой 50 Гц до 50 кВ изолирующей части | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0156-2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7(г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 20.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7(д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 20.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки, защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 21.1 ** | Автоматические выключатели до 200А | 27.90/ 22.000 | Проверка дейст-вия максимальных минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 п.Б.29.8(б) ТКП 339-2022, п.4.4.26.4(б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.Гр 1078 - 2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Т.А. Николаева