ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2009 п. Б.27.1 | АМИ.ГР 0059-2022 | ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 21, 220020, г. Минск ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 21, 220020, г. Минск ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 21, 220020, г. Минск ул. Тимирязева, д. 121, корп. 2, пом. 21, 220020, г. Минск |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |  |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |  |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0058-2022 |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустанов-ках до 1000 В | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В.4.65; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0061-2022 |  |
| 3.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | АМИ.ГР 0061-2022 |  |
| 3.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0061-2022 |  |
| 4.1** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 4.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 5.1** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 5.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 6.1** | Комплектные распределительные устройства | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 6.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 7.1** | Сборные и соединительные шины | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 7.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 8.1** | Вводы и проходные изоляторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 8.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 9.1** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 Б.8.5.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 9.2** |  | 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 Б.8.5.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.24.2 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 10.1** | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 10.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 Б.30.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | МВИ.БР 10-2010 |  |
| 11.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.11/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 ТКП 181-2009 п. Б.22.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |  |
| 12.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 100.13/29.061 | Аэродинамические испытания: - скорость потока; - давление; - влажность; - расход воздуха; - геометрические параметры; - температура воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |  |